ООО «ГорСтройПроект»

Схема теплоснабжения деревни Новинки

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области

на период с 2016 до 2026 года

Книга 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Договор №190 от 31.12.2013 года

Генеральный директор ООО «ГорСтройПроект»                           В.Т.Тюрин

Январь 2015 г.

Содержание

|  |  | Аннотация | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 4 |
|  | 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 4 |
|  | 1.2 | Источники теплоснабжения | 6 |
|  | 1.3 | Тепловые сети и системы теплоснабжения | 9 |
|  | 1.4 | Зоны действия источников теплоснабжения | 25 |
|  | 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 27 |
|  | 1.6 | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения | 29 |
|  | 1.7 | Балансы теплоносителя | 30 |
|  | 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 34 |
|  | 1.9 | Надежность теплоснабжения | 35 |
|  | 1.10 | Управляемость систем теплоснабжения | 36 |
|  | 1.11 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций | 37 |
|  | 1.12 | Тарифы на тепловую энергию и воду | 38 |
|  | 1.13 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения | 39 |
| 2 |  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 40 |
|  | 2.1 | Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии. Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 40 |
|  | 2.2 | Расчет перспективного потребления тепловой энергии | 42 |
| 3 |  | Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя | 43 |
|  | 3.1 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии | 43 |
|  | 3.2 | Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии | 44 |
| 4 |  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 45 |
|  | 4.1 | Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей | 45 |
|  | 4.2 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 46 |
| 5 |  | Оценка надежности и безопасности теплоснабжения | 49 |
|  | 5.1 | Сведения об отказах в системах теплоснабжения | 49 |
|  | 5.2 | Расчет показателей надежности систем теплоснабжения | 49 |
| 6 |  | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 52 |
|  | 6.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 52 |
|  | 6.2 | Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 53 |
|  | 6.3 | Расчет эффективности инвестиций | 54 |
| 7 |  | Сведения о бесхозяйных тепловых сетях | 55 |
| 8 |  | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 55 |
|  |  | Список использованной литературы | 56 |

Аннотация

Разработка схемы теплоснабжения деревни Новинки Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области осуществлялась согласно Договора №190 от 31.12.2013 года между Администрацией Горковского сельского поселения Кинешемского района Ивановской области (Заказчик) и ООО «ГорСтройПрооект (Генеральный Подрядчик).

При разработке схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего, федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

Полный список использованной литературы приведен в конце раздела 1.

Для разработки схемы теплоснабжения Генеральный Подрядчик произвел сбор  информации:

- о сельском поселении  и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию.

1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Горковское сельское поселение расположено на западе Кинешемского района. На севере граница Горковского сельского поселения совпадает с южной границей                         г.о. Кинешма, на востоке - с западной границей Луговского и Батмановского сельских поселений, на западе - с восточной границей Вичугского района.

Важным градоформирующим фактором поселения являются природно-географическое положение, близость к г.о. Кинешма, а также транспортные коммуникации. По территории поселения проходит  железная дорога Москва - Кинешма, а также автомобильные дороги межмуниципального значения – Доброхотово  - Пешково,  Доброхотово - Шихово, Кинешма - Доброхотово, Кинешма - Новинки. Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 131,21 км2 .

В состав Горковского сельского поселения входят деревени: Белухино, Богот, Булавино, Велизанец, Высоково, Горки, Губачево, Денисиха, Доброхотово, Дюпиха, Ермачиха, Кочки, Кутуниха, Мозолиха, Новинки, Осташево, Петрищево, Пешково, Плаксино, Починок, Семенково, Сидеряха, Степино, Строиха, Устново, Фоминское, Ховрачиха, Чернышево, Шихово, Щечиха, с общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2009  -  1852  человек.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ивановской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, деревня Горки является административным центром Горковского сельского поселения. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

Горковское сельское поселение расположено в центре Европейской части России на западе Кинешемского муниципального района Ивановской области.  Его территория составляет 131,21 км2.

Описание границы Горковского сельского поселения:

С Батмановским сельским поселением:

Граница Горковского сельского поселения с Батмановским сельским поселением на протяжении 14,76 км проходит по землям, занятым Кинешемским и Наволокским лесничествами Кинешемского лесхоза, и землям АОЗТ "Кинешемское". 
Граница начинается от точки пересечения Батмановского, Горковского сельских поселений с Вичугским муниципальным районом и далее следует по межквартальным просекам лесных кварталов 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и по землям лесных кварталов 77, 78 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза: на восток 3,14 км, на северо-восток 2,54 км, на юго-восток 0,15 км.

Далее по смежеству земель лесного квартала 78 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и АОЗТ "Кинешемское" граница идет на северо-восток 0,66 км, на юго-восток 0,26 км.

Затем проходит по смежеству лесных кварталов 101, 96, 89, 86, 73, 72 Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза и АОЗТ "Кинешемское" на северо-восток 0,74 км, на северо-запад 0,31 км, на север 0,48 км, на северо-восток 0,42 км, на юго-восток 0,4 км, на север 0,16 км, на северо-запад 0,13 км, на северо-восток 0,63 км, на восток 0,14 км, на север 0,42 км, на запад 0,33 км, на северо-запад 0,16 км, на северо-восток 0,53 км, ломаной линией общим направлением на северо-запад 3,16 км до точки пересечения Батмановского, Горковского и Луговского сельских поселений.

С Наволокским городским поселением:

Граница Горковского сельского поселения с Наволокским городским поселением на протяжении 7,42 км проходит по землям, занятым Наволокским лесничеством Кинешемского лесхоза, а также по землям крестьянских (фермерских) хозяйств Бедунькина А.Р. и Волкова С.В.

Граница начинается от точки пересечения Наволокского городского, Горковского сельского поселений с городским округом Кинешма и далее следует в юго-западном направлении на протяжении 1,25 км по границе лесного квартала 19 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза, вдоль автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма.

Затем граница поворачивает на северо-запад и проходит 0,83 км по границе смежеств крестьянского (фермерского) хозяйства Волкова С.В. и лесных кварталов 19, 18 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза.

Далее ломаной линией граница общим направлением на юго-запад проходит 1,14 км по границе земель крестьянских (фермерских) хозяйств Волкова С.В. и Бедунькина А.Р., лесного квартала 22 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и фонда перераспределения земель.

После чего граница поворачивает на юг и ломаной линией следует 1,38 км по землям лесного квартала 22 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и фонда перераспределения земель.

Затем, повернув на запад, идет 0,73 км по границе смежеств лесного квартала 22 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и крестьянского (фермерского) хозяйства Бедунькина А.Р. до газопровода высокого давления линейного производственного управления магистральных газопроводов и проходит вдоль него на юг еще 0,37 км в смежестве с лесными кварталами 29, 31 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза.

Далее ломаной линией граница общим направлением на юго-запад проходит 1,72 км по смежеству крестьянского (фермерского) хозяйства Бедунькина А.Р. и лесного квартала 31 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза до точки пересечения Наволокского городского и Горковского сельского поселений с Вичугским муниципальным районом.

С Вичугским муниципальным районом:

Граница Горковского сельского поселения с Вичугским муниципальным районом совпадает с межмуниципальной границей Кинешемского муниципального района с Вичугским муниципальным районом на протяжении 24,28 км и проходит по землям, занятым лесным фондом Кинешемского и Вичугского лесхозов, а также по границам землепользований: в Кинешемском муниципальном районе - крестьянского (фермерского) хозяйства Бедунькина А.Р., в Вичугском муниципальном районе - СПК "Скалинка", коллективного сельскохозяйственного предприятия (далее - КСХП) "Косачево".

Граница Горковского сельского поселения с территорией Вичугского муниципального района начинается от точки пересечения Горковского, Батмановского сельских поселений с Вичугским муниципальным районом, затем по границе лесных кварталов 80, 79 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и лесных кварталов 17, 16, 15 Вичугского лесничества Вичугского лесхоза проходит 2,74 км на запад. Потом, развернувшись на северо-восток, 1,43 км следует по смежеству лесного квартала 79 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и лесного квартала 10 Вичугского лесничества Вичугского лесхоза до реки Кинешемка. И далее по середине реки Кинешемка вниз по течению по границе лесного квартала 72, 71 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и лесных кварталов 10, 9 и 8 Вичугского лесничества Вичугского лесхоза идет 3,02 км на северо-запад. И в том же направлении - еще 2,77 км через смежества лесных кварталов: 70 и 69 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и Вичугского лесничества Вичугского лесхоза.

Затем межмуниципальная граница ломаной линией следует на север, северо-запад 4,82 км: по Вичугскому муниципальному району - по границам землепользования СПК "Скалинка", лесного квартала 2 Вичугского лесничества Вичугского лесхоза, границе земель КСХП "Косачево", лесному кварталу 62 Каменского лесничества Вичугского лесхоза; по Кинешемскому муниципальному району - по границам лесных кварталов 69, 54 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза, в непосредственной близости от земель АОЗТ "Кинешемское". И, дойдя до железной дороги Москва - Кинешма, межмуниципальная граница, поворачивая на северо-восток, проходит 1,21 км по границе лесного квартала 54 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и лесного квартала 61 Каменского лесничества Вичугского лесхоза. Свернув на север по границе лесных кварталов 54, 51 Наволокского лесничества и лесного квартала 61 Каменского лесничества Вичугского лесхоза и пройдя 1,13 км, граница разворачивается на юго-запад и через 0,45 км подходит к железной дороге Москва - Кинешма.

Далее по границе железной дороги Москва - Кинешма и лесных кварталов 51, 48 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза через 1,17 км, повернув сначала на северо-восток, через 0,78 км она разворачивается на запад, пройдя 0,32 км, пересекает железную дорогу Москва - Кинешма, затем проходит еще 1,55 км по смежной границе лесных кварталов 48, 40, 39 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и лесных кварталов 56, 55 Каменского лесничества Вичугского лесхоза в том же направлении.

После чего все также по лесу граница проходит на северо-запад 2,89 км, пересекая автомобильную дорогу Ковров - Шуя - Кинешма, по смежеству лесных кварталов 39, 36 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза и лесных кварталов 55, 51, 43, 42 Каменского лесничества Вичугского лесхоза и подходит непосредственно к крестьянскому (фермерскому) хозяйству Бедунькина А.Р. в Кинешемском муниципальном районе до точки пересечения Горковского сельского и Наволокского городского поселений с Вичугским муниципальным районом.

С городским округом Кинешма:

Граница Горковского сельского поселения с городским округом Кинешма на протяжении 12,67 км проходит по естественным водным объектам, границам земель лесного фонда, а также по границам земель промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Граница начинается с точки пересечения Горковского, Луговского сельских поселений и городского округа Кинешма и идет в северо-западном направлении 0,66 км по западной границе земель запаса квартирно-эксплуатационной (далее - КЭЧ) воинской части 73480 - по городскому округу Кинешма, а по Кинешемскому муниципальному району - по восточной границе 18 квартала Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза.

Далее, повернув на юго-запад, следует 1,87 км по южной границе земель КЭЧ воинской части 73480 и лесного массива городского округа Кинешма в смежестве с 18, 17 кварталами Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза. 
После чего, повернув на север, следует 0,68 км по смежеству 15 квартала Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза и западной границе лесного массива городского округа Кинешма.

Затем поворачивает на запад и идет 0,98 км в городском округе Кинешма по южным границам лесного массива, коллективного сада "Ветеран", подсобного хозяйства ОАО "Кинешемский мукомольный завод", подсобного хозяйства АО "Кинешемский хлебокомбинат", психоневрологического интерната "Новинки"; в Кинешемском муниципальном районе - по северной границе 15 квартала Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза.

После чего, пересекая автомобильную дорогу Кинешма - Новинки, на протяжении 1,38 км огибает южную, западную и северную границы городской свалки ОКХ в смежестве с 14 кварталом Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза. 
Далее поворачивает на север, идет 0,21 км вдоль дороги по улице Спортивная в смежестве с западной границей 14 квартала Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза. 
Затем общим направлением на северо-запад проходит 1,69 км по южным границам городского кладбища "Сокольники" ОКХ и лесного массива в смежестве с северной границей лесного квартала 14 Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза и доходит до реки Кинешемка.

Здесь поворачивает на юго-запад и следует 1,65 км вверх по урезу воды правого берега реки Кинешемка, в смежестве с западной границей 14 квартала Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза, границей АОЗТ "Кинешемское" - в районе, и реки Кинешемка, протекающей по землям общего пользования, - в городе. 
Затем, повернув на северо-запад и пройдя 0,2 км по границам свободных земель города и коллективного сада "Электроконтакт-3" в смежестве с АОЗТ "Кинешемское" и ООО "Мелиоратор", делает поворот на юго-запад на 0,13 км по границе коллективного сада "Электроконтакт-3" по смежеству с ООО "Мелиоратор".

Далее муниципальная граница городского округа Кинешма ломаной линией проходит на северо-запад 0,87 км по южной границе коллективного садоводства "Электроконтакт-3", пересекает автомобильную дорогу Кинешма - Доброхотово, идет вдоль дороги по улице Виноградова, по границам свободных земель, небольшого участка, занятого лесом, пересекает железную дорогу Москва - Кинешма, по границе лесного массива в смежестве с ООО "Мелиоратор", садоводческим товариществом "Лесная поляна", лесным кварталом 33 Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза. 
Затем, повернув на север, идет 0,15 км по смежеству лесного массива городского округа Кинешма и 24 квартала Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза.

Далее поворачивает на северо-запад и идет 2,2 км по юго-западной границе лесного массива городского округа Кинешма, пересекает автомобильную дорогу Ковров - Шуя - Кинешма, снова по границе лесного массива городского округа Кинешма, по границе земель сельскохозяйственного использования в смежестве с 24, 20 кварталами Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза, садоводческого товарищества "Лесник", 20, 19 кварталов Наволокского лесничества Кинешемского лесхоза до точки пересечения Горковского сельского, Наволокского городского поселений с городским округом Кинешма.

С Луговским сельским поселением:

Граница Горковского сельского поселения с Луговским сельским поселением на протяжении 10,97 км проходит по естественным водным объектам, землям, занятым Кинешемским лесничеством Кинешемского лесхоза, фонда перераспределения земель, а также по границе земель АОЗТ "Кинешемское".

Граница между поселениями начинается от точки пересечения Луговского, Батмановского и Горковского сельских поселений и далее по землям лесных кварталов 67, 61 Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза следует на северо-запад 1,7 км. 
Далее по смежеству земель АОЗТ "Кинешемское" и лесных кварталов 61, 57 Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза идет ломаной линией на северо-восток 1,05 км. После чего по землям лесного квартала 57 Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза на юго-восток - 0,09 км, на северо-восток - 0,74 км, на северо-запад - 0,26 км, на юго-запад - 0,13 км, на северо-восток - 0,22 км и на юго-восток - 0,1 км. Затем по смежеству фонда перераспределения земель и лесного квартала 57 Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза на юго-восток - 0,09 км.

После чего по землям лесных кварталов 57, 24 Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза граница проходит следующим образом: на юго-восток - 0,5 км, на северо-восток - 0,59 км, на север - 0,46 км.

Далее по границе фонда перераспределения земель и лесных кварталов 24, 23, 22, 20 Кинешемского лесничества Кинешемского лесхоза идет на северо-запад 0,35 км, на запад 0,28 км, на северо-запад 0,75 км, опять на северо-запад по середине реки Кинешемка 0,63 км. Повернув на юго-запад, продолжая идти по середине реки Кинешемка, вблизи крестьянского (фермерского) хозяйства Менькова А.Н. проходит 0,85 км до реки Томна. 
Далее по середине реки Томна граница идет на северо-запад 0,71 км, на северо-восток 1,47 км до точки пересечения Луговского, Горковского сельских поселений и городского округа Кинешма.

С точки зрения транспортной доступности, географическое положение Горковского сельского поселения можно охарактеризовать как достаточно выгодное. Транспортная инфраструктура достаточно развита и разнообразна и  представлена автомобильным и  железнодорожным сообщением.

Расстояние от населенных пунктов поселения до районного центра – г.о. Кинешма – в среднем составляет _13_ км, до областного центра – г. Иваново – _100_ км. Расстояние между соседними населенными пунктами не превышает _3,5_ км.

Удаленность от города Москвы составляет 400 км, от города Костромы - 90 км (Костромской области - 30 км), от города  Владимира - 250 км (Владимирской области - 170 км), от города Нижнего Новгорода -  270 км (Нижегородской области - 120 км).

1.2. Климат

Климат Горковского сельского поселения умеренно-континентальный, с холодной многоснежной зимой и умеренно жарким летом.

Количество тепла, получаемого на Солнце за год, - около 88 ккал на 1 см2 площади. По сезонам поступление тепла распределяется следующим образом: зимой – 6, весной – 30, летом – 40, осенью – 12 ккал/ см2. Радиационный баланс за год положительный и составляет около 28 ккал/ см2. Положительный баланс наблюдается с апреля по октябрь. На протяжении пяти месяцев, с ноября по март, радиационный баланс отрицательный.

Поселение находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки.

Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температуры, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом – суховейные явления.

Многолетняя среднемесячная и годовая температура воздуха (в градусах)

| Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11.7 | -11.3 | -5.6 | 3.4 | 11.1 | 15.9 | 18.2 | 16.0 | 10.0 | 3.3 | -3.5 | -9.1 | +3.1 |

Как видно из данных, приведённых в таблице, средняя многолетняя годовая температура воздуха равна +3,1°. Самый тёплый месяц - июль (+18,2°). Абсолютный максимум температуры отмечен +38°. Самый холодный месяц - январь (- 11,7°), абсолютный минимум составляет - 45°. В целом, температура характеризуется большими колебаниями суточной и годовой температуры воздуха по годам.

Абсолютный минимум температуры воздуха

| Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -45 | -41 | -34 | -22 | -8 | -3 | 2 | 0 | -7 | -22 | -35 | -40 | -45 |

Абсолютный максимум температуры воздуха

| Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 14 | 27 | 31 | 35 | 38 | 37 | 31 | 23 | 13 | 7 | 38 |

Активный рост большинства сельскохозяйственных культур начинается при переходе среднесуточной температуры через + 10°. Эта дата в среднем приходится на 7 мая и 15 сентября. Дата перехода температуры воздуха через 0° в среднем приходится на 6 апреля и 30 октября. Первые осенние заморозки отмечаются, в среднем, 24 октября, а последние весенние - 14 мая. Сумма средних суточных температур за период активной вегетации составляет 1800  - 1900°, за период с температурой воздуха +15° - 1200 - 1300 . Продолжительность периода с температурой воздуха + 10° равна 122 дням, выше + 15° - 73 дням.

Горковское сельское поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения. Засух почти не наблюдается, но засушливые явления имеют место. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год. Интенсивные суховеи наблюдаются крайне редко.

Преобладающими направлениями ветров являются юго-западные и западные, особенно с августа по апрель. Средняя годовая скорость ветра колеблется в пределах 3,5 - 3,8 м/сек.

Среднемноголетнее месячное и годовое количество осадков (в мм).

| Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Годовое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 33 | 34 | 35 | 47 | 63 | 69 | 67 | 66 | 55 | 47 | 40 | 595 |

Климат поселения по сезонам можно охарактеризовать следующим образом:

Зима. Начало зимнего периода - устойчивый переход среднесуточной температуры через 0° в среднем 30.10 - 1.11. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль. Самая низкая среднемесячная температура воздуха - 11,7° наблюдается в январе. В теплые зимы средняя температура января - 4,2°, а в холодные – 21,3°. В период с декабря по февраль среднесуточные температуры воздуха чаще бывают в пределах от 9° до 12° мороза. Абсолютный минимум -45°. Оттепели наблюдаются ежегодно. За зиму в виде снега выпадает около 30% годовых осадков. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем около 20 - 24 ноября и нарастание его обычно продолжается до первой декады марта. Высота снежного покрова в среднем 50 - 60 см, достигая в многоснежные зимы 90 см.

К концу марта промерзание почвы достигает наибольшего значения. Средняя глубина промерзания 74 см, наибольшая 110 - 150 см. С ноября по март наблюдается в среднем от 20 до 40 дней с метелью. Для первой половины зим характерна облачная погода, когда 70-80% времени небо покрыто облаками.

Средняя месячная и годовая общая облачность в 13 часов (в баллах)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,4 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,7 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 7,6 |

Весна. В апреле, мае преобладает солнечная погода. Снег сходит в теплые годы уже к концу третьей декады марта, а в холодные годы снеготаяние задерживается до третьей декады апреля. Важной особенностью сезона являются поздние заморозки, которые наблюдаются ежегодно. Переход средней суточной температуры воздуха через 10° осуществляется 7 - 10 мая.

Лето. К 14 июня среднесуточная температура воздуха переходит через 15°. Самым теплым месяцем бывает июль. Средняя многолетняя температура июля - около 18,2°. Абсолютный максимум достигал 35 - 38°. В летние месяцы выпадает наибольшее количество осадков в июне – около 65 мм, в июле и августе – около 70 мм. Только за три летних месяца выпадает до 40% их годового количества. Осадки имеют ливневый характер, а потому почвой усваиваются мало. Нередки случаи «холодного лета», которое, как правило, бывает и дождливым. При этом повторяемость дождливых летних сезонов несколько больше, чем сухих. Нередки грозы (в среднем 20 -  24 дня с грозами), часто сопровождающиеся сильными кратковременными ветрами – шквалами, когда скорость ветра достигает  20 - 25 м/сек.

Осень. С начала осени увеличивается число облачных дней - в сентябре пасмурных дней бывает до 20%, а в октябре – 50%. Происходит быстрое снижение температуры воздуха. В сентябре, по многолетним данным, температура воздуха на 5 - 6° меньше, чем в августе. В сентябре осадков немногим меньше, чем в августе – около 60 мм, но в отличие от летних осадки носят обложной характер. Поздняя осень характеризуется пасмурной и дождливой погодой. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в среднем осуществляется около 27.10 - 1.11.

1.3. Численность населения по населенным пунктам

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администрацией поселения, в части общих численностей постоянного зарегистрированного населения.

Демографическая ситуация в поселении характеризуется процессами естественной убыли населения, связанными с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости. Численность населения Горковского сельского поселения на 01.01.2009 составила – 1852 человека, деревни Новинки 517 человек.

В нижеследующей таблице приводятся данные о численности населения всех населенных пунктов Горковского сельского поселения.

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  | д. Белухино | 14 |
|  | д. Богот | 192 |
|  | д. Булавино | 49 |
|  | д. Велизанец | 13 |
|  | д. Высоково | 18 |
|  | д. Горки | 122 |
|  | д. Губачево | 1 |
|  | д. Денисиха | 2 |
|  | д. Доброхотово | 71 |
|  | д. Дюпиха | 11 |
|  | д. Ермачиха | 8 |
|  | д. Кочки | 23 |
|  | д. Кутуниха | 212 |
|  | д. Мозолиха | 4 |
|  | д. Новинки | 517 |
|  | д. Осташево | 270 |
|  | д. Петрищево | 10 |
|  | д. Пешково | 103 |
|  | д. Плаксино | 6 |
|  | д. Починок | 46 |
|  | д. Семенково | 13 |
|  | д. Сидеряха | 17 |
|  | д. Степино | 8 |
|  | д. Строиха | 7 |
|  | д. Устново | 13 |
|  | д. Фоминское | 1 |
|  | д. Ховрачиха | 0 |
|  | д. Чернышево | 5 |
|  | д. Шихово | 82 |
|  | д. Щечиха | 14 |

Исходным условием развития экономики Горковского сельского поселения является наличие необходимых трудовых ресурсов, основную и наиболее продуктивную часть, которых составляет население в трудоспособном возрасте.

Число жителей в трудоспособном возрасте - 727 (59,7 % численности населения поселения)

Число безработных (по данным администрации поселения) – 183 (15 % численности населения поселения)

Численность занятых на предприятиях и организациях поселения (производство, АПК, коммунальное хозяйство, сфера услуг, образование, здравоохранение, торговля) – 304 (25 % численности населения поселения).

В настоящее время просматривается тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста.

Число родившихся -13 (10,7 на 1000 человек)

Число умерших – 29 (23,8 на 1000 человек)

Естественная убыль – 16 (13,1 на 1000 человек)

Миграция  – 13 (-10,7 на 1000 человек).

Также важным фактором размера населенности территории является количество временно проживающих (дачников и гостей деревни).

Таким образом, в Горковском сельском поселении складывается неблагоприятная демографическая ситуация – смертность значительно превышает число родившихся.

Увеличение численности населения должно быть связано, прежде всего, с возвращением части городского населения (бежавшего от суетности города), использованные территории поселения в качестве рекреационной для временного и постоянного проживания. Для чего необходимо развивать социальную инфраструктуру.

1.4. Жилой фонд

Существующее положение

Сводные данные, предоставленные администрацией Горковского сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая  площадь жилого фонда поселения составляет 27284 м2, основная часть жилого фонда является частной собственностью населения. Средняя жилищная обеспеченность по Горковскому сельскому поселению 22,4  м2 на человека.

Распределение жилого фонда Горковского сельского поселения и характеристики жилого фонда:

Количество домов - индивидуальных и многоквартирных –540.

(из них индивидуальных – 461, многоквартирных – 79).

Количество квартир в многоквартирных домах –248.

Большинство существующих домов не отвечают современным представлениям об удобном и комфортном жилье.

Дополнительно приведем имеющиеся данные по характеристикам жилья по каждому населенному пункту Горковского сельского поселения.

Характеристики жилья Горковского сельского поселения

| № пп | Населенный пункт | Общая площадь жил. фонда м2 | Кол-во инд. домов | Общая площадь инд. домов м2 | Кол-во многокв. домов | Общая площадь многокв. домов | Кол-во квартир в многокв. домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Белухино | 697 | 23 | 697 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Богот | 1453 | 20 | 841 | 7 | 841 | 15 |
|  | д. Булавино | 588 | 6 | 248 | 5 | 340 | 13 |
|  | д. Велизанец | 335 | 10 | 335 | 0 | 0 |  |
|  | д. Высоково | 494 | 15 | 494 | 0 | 0 | - |
|  | д. Горки | 910 | 14 | 670 | 5 | 240 | 6 |
|  | д. Губачево | 120 | 4 | 120 | 0 | 0 | - |
|  | д. Денисиха | 309 | 10 | 309 | 0 | 0 | - |
|  | д. Доброхотово | 1776 | 40 | 1546 | 2 | 230 | 7 |
|  | д. Дюпиха | 588 | 19 | 588 | 0 | 0 | - |
|  | д. Ермачиха | 245 | 7 | 245 | 0 | 0 | - |
|  | д. Кочки | 1301 | 35 | 1301 | 0 | 0 | - |
|  | д. Кутуниха | 2769 | 37 | 2142 | 14 | 627 | 14 |
|  | д. Мозолиха | 322 | 8 | 322 | 0 | 0 | - |
|  | д. Новинки | 868 | 0 | 0 | 8 | 868 | 33 |
|  | д. Осташево | 4040 | 20 | 822 | 14 | 3268 | 89 |
|  | д. Петрищево | 605 | 15 | 605 | 0 | 0 | - |
|  | д. Пешково | 2679 | 42 | 1567 | 13 | 1112 | 27 |
|  | д. Плаксино | 195 | 5 | 195 | 0 | 0 | - |
|  | д. Починок | 1217 | 8 | 321 | 9 | 896 | 24 |
|  | д. Семенково | 315 | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Сидеряха | 593 | 18 | 593 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Степино | 585 | 12 | 585 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Строиха | 211 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Устново | 860 | 22 | 860 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Фоминское | 157 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Ховрачиха | 60 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Чернышево | 540 | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Шихово | 2001 | 29 | 1162 | 10 | 839 | 20 |
|  | д. Щечиха | 451 | 10 | 451 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 27284 | 461 | 18302 | 79 | 9261 | 248 |

Рис. 1.1 Карта расположения сельского поселения в структуре района.

1.2 Источники теплоснабжения

1.2.1 Котельная д. Новинки Горковского сельского поселения

Котельная д. Новинки находится в эксплуатационной ответственности Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис",  работает на природном газе. На котельной установлено два водогрейных котла: ВК-22 (КСВ-3,15)

Котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Техническое состояние котельной удовлетворительное, система водоподготовки неисправна. Тариф на тепловую энергию от котельной составляет 2529,28 руб./Гкал.

| Фото.1.2.1.1 – котельный зал | Фото 1.2.1.2 – сетевые насосы |
| --- | --- |
| Фото.1.2.1.3 – насосы подпиточные | Фото.1.2.1.4 – дымосос |

Сведения о котельной деревни Новинки Горковского поселения приведены в таблицах 1.2.1.1 – 1.2.1.4

Таблица 1.2.1.1

Сведения об установленных на котельной водоподготовительных установках

| Тип ВПУ (напр. Na-кат., 2-х ступ) | Марка ВПУ (напр. АВПУ-2,5) | Марка фильтров (напр. ФИПа 1-1,0-0,6 Nа) | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  |  |
| Сведения о наличии системы водоподготовки отсутствуют |  |  |  |

Таблица 1.2.1.2

Сведения об установленных мощностях котельных

| Название, адрес котельной | марка котлов | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию | КПД брутто (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | паспортный | фактический по результатам РНИ |
|  |  | Паспортная | фактическая по результатам РНИ |  |  |  |
| МУП ТВТ «Татарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Новинки | ВК-22 (КСВ-3,15) | 3,15Мвт | 1,6 кВт\час | 2000 | 91 | 88,62 |
|  | ВК-22 (КСВ-3,15) | 3,15Мвт | 1,6 кВт\час | 2000 | 91,2 | 87,78 |
| ИТОГО: |  | 6,3 | 3,2 |  |  |  |

Таблица 1.2.1.3

Сведения расчетных тепловых нагрузках котельной

| Название, адрес котельной | Вид основного и резервного топлива | Установленная/фактическая мощность, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Коэф-т загрузки котельных, % |
|  |  |  |  | Отопле-ние | Вентиля-ция | ГВС |  |
| МУП ТВТ «Татарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Новинки | Природный газ | 5,4/2,7 | 0,5818 | 0,5453 |  | 0,0365 | 0,015 |

Таблица 1.2.1.4

Сведения об установленных на котельных насосах

| Название, адрес котельной, | Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, мв.ст. | Мощность, кВт |
| МУП ТВТ «Татарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Новинки | Сетевые | Км100-80-160 | 3 | 100 | 32 | 15,0 |
|  | Подпиточные | КМ50-32-125 | 2 | 12,5 | 20 | 2,2 |

1.3 Тепловые сети и системы теплоснабжения

Тепловые сети являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных. Основным типом прокладки тепловых сетей в поселении района является надземная.. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты. С течением времени изоляция уплотнилась в верней части трубопровода. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Тепловые сети от котельной д.Новинки имеют следующую суммарную протяженность в однотрубном исполнении:

-  отопление – 1371,5 м.

Утвержденный температурный график тепловых сетей 95/70оС.

Таблица 1.3.1.

3.4. Результаты расчёта технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям ООО «Жилкомсервис» по месяцам 2016 года

| Месяц | Потери тепловой энергии в тепловых сетях д. Новинки, Г кал | Потери тепловой энергии всего, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Январь | 81,87 | 81,87 |
| Февраль | 75,78 | 75,78 |
| Март | 68,57 | 68,57 |
| Апрель | 46,66 | 46,66 |
| Май | 11,53 | 11,53 |
| Июнь | 4,43 | 4,43 |
| Июль | 2,23 | 2,23 |
| Август | 4,58 | 4,58 |
| Сентябрь | 5,20 | 5,20 |
| Октябрь | 49,10 | 49,10 |
| Ноябрь | 61,80 | 61,80 |
| Декабрь | 76,20 | 76,20 |
| Итого | 487,95 | 487,95 |

Таблица 1.3.2

3.2. Сводная таблица результатов расчета нормированного количества воды на восполнение нормативной утечки из трубопроводов тепловой сети, промывку тепловых сетей ООО «Жилкомсервис»

| Наименование котельной | Нормативная утечка воды из трубопроводов тепловой сети, м3 /год | Количество воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, м3 | Количество воды на регламентные испытания (К=0,5) и заполнение тепловых сетей после ремонта (К=1,5), м3 | Количество тепловой энергии на заполнение тепловых сетей после ремонта, Гкал | Нормируемые технологические затраты эл. энергии по перекачке теплоносителя кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| д. Новинки | 217,05 | 16,37 | 32,74 | 0,74 | 0,00 |
| ИТОГО | 217,05 | 16,37 | 32,74 | 0,74 | 0,00 |
| СЕТИ ГВС |  |  |  |  |  |
| д. Новинки | 12,88 | 0,61 | 1,22 | 0,03 | 0,00 |
| ИТОГО | 12,88 | 0,61 | 1,22 | 0,03 | 0,00 |
| ВСЕГО | 229,93 | 16,98 | 33,960,7 | 0,77 | 0.00 |

Таблица 1.3.3

3.3. Сводная таблица результатов расчёта технологических потерь при передаче тепловой энергии

ООО «Жилкомсервис»

| Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя |  |  |  |  | м3 | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Ткал |  |  |  |  | Годовые затраты электроэнергии, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего | через изоляцию |  |  | с затратами теплоносителя | всего |  |
|  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  | подземная прокладка | надземная прокладка | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Новинки | вода | 217,05 | 24,55 | 8,18 | 0,00 | 32,74 | 249,79 | 4,53 | 399,24 | 403,77 | 11,96 | 415,74 | 0,00 |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Новинки | вода | 12,88 | 0,92 | 0,31 | 0,00 | 1,22 | 14,11 | 0,00 | 71,58 | 71,58 | 0,63 | 72,21 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 229,93 | 25,47 | 8,49 | 0,00 | 33,96 | 263,9 | 4,53 | 470,82 | 475,35 | 12,59 | 487,95 | 0,00 |

3.1. Сводная таблица результатов расчета нормативных тепловых потерь в тепловых сетях в зависимости от года и способа прокладки трубопроводов ООО «Жилкомсервис

Таблица 1.3.4

| Наименование системы теплоснабжения | Сети до 90 г. |  |  | Сети с 90г.-98г. |  |  | Сети с 98г.-03г. |  |  | Сети с 04г. |  |  | ИТОГО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gут. | Qут. | Qиз. | Gут. | Qyт. | Qиз. | Gут. | Qут. | Qиз. | Gут. | Qут. | Qиз. | Gут. | Qут. | Qиз. | Qo6щ. |
| СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Новинки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,05 | 11,23 | 403,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,05 | 11,23 | 403,77 | 415,00 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,05 | 11,23 | 403,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,05 | 11,23 | 403,77 | 415,00 |
| СЕТИ ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Новинки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 0,37 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,23 | 30,13 | 12,88 | 0,60 | 71,58 | 72,18 |
| ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 0,37 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,23 | 30,13 | 12,88 | 0,60 | 71,58 | 72,18 |
| ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,08 | 11,60 | 445,22 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 4,86 | 0,23 | 30,13 | 229,93 | 11,83 | 475,35 | 487,18 |

1.4 Зоны действия источников теплоснабжения

На территории деревни Новинки находится муниципальная котельная, балансодержатель – ООО «"Жилкомсервис». Котельная географически расположена в д. Новинки.

Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом муниципального района изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное, преимущественно газовое отопление.

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии не осуществляется. Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не рассматривается

Гараж

Котельная

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

2.2. Структура расчетной присоединенной (максимально-часовой) тепловой нагрузки ООО «Жилкомсервис»

Таблица 1.4.1.

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип тепло носи теля | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарные нагрузки (отоп.- вент, ГВС (ср. нед), технология), Г кал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предшествующий базовому периоду (2013 год) |  |  |  | базовый период (2014 год) |  |  |  | утвержденный период (2015 год) |  |  |  | период регулирования (2016 год) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на технологию | на отоп,- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на технологию | на отоп.- вент. | на ГВС (ср.нед) | на ГВС (макс) | на технологию | на отоп,- вент. | на ГВС (ср.нед) | ! на ГВС (макс) | на технологию | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| д. Новинки | вода | 0,5818 | 0,0365 | 0,0365 | - | 0,5818 | 0,0365 | 0,0365 | - | 0,5818 | 0,0365 | 0,0365 | - | 0,5818 | 0,0365 | 0,0365 | - | 0,6183 | 0,6183 | 0,6183 | 0,6183 |
| Итого по предприятию | вода | 0,5818 | - | - | - | 0,5818 | - | - | - | 0,5818 | - | - | - | 0,5818 | 0,0365 | 0,0365 | - | 0,6183 | 0,6183 | 0,6183 | 0,6183 |

Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения (с учётом квартир, перешедших на индивидуальное отопление) приведены в таблице  1.4.2.

Таблица 1.4.2

| № п/п | Расчетный участок | D прям. мм | Lпрям., м | Dобр., мм | Lобр., м | Теплоизоля- ционный материал | Год прокладки | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке, м | Температурный график °С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Часовые тепловые потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 |
| СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сети отопления от котельной д. Новинки | 108 | 766 | 108 | 766 | минвата | 1990-1997 г.г. | надземная | - | 95/70°С | 1,0 | 46514,28 |
| 2 |  | 89 | 258 | 89 | 258 | минвата | 1990-1997 г.г. | надземная | - | 95/70°С | 1,0 | 13809,09 |
| 3 |  | 76 | 82,2 | 76 | 82,2 | минвата | 1990-1997 г.г. | надземная | - | 95/70°С | 1,0 | 4071,40 |
| 4 |  | 57 | 231,8 | 57 | 231,8 | минвата | 1990-1997 г.г. | надземная | - | 95/70°С | 1,0 | 10139,56 |
| 5 |  | 32 | 13 | 32 | 13 | минвата | 1990-1997 г.г. | надземная | - | 95/70°С | 1,0 | 435,47 |
| 6 |  | 108 | 8,5 | 108 | 8,5 | минвата | 1990-1997 г.г. | канальная | 1,2 | 95/70°С | 1,0 | 403,45 |
| 7 |  | 89 | 4 | 89 | 4 | минвата | 1990-1997 г.г. | канальная | 1,2 | 95/70°С | 1,0 | 175,89 |
| 8 |  | 57 | 8 | 57 | 8 | минвата | 1990-1997 г.г. | канальная | 1,2 | 95/70°С | 1,0 | 275,83 |
| Итого |  |  | 1371,5 |  | 1371,5 |  |  |  |  |  |  | 75824,96 |
| СЕТИ ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сети ГВС от котельной д. Новинки | 57 | 146,8 | 32 | 146,8 | минвата | 1990-1997г.г. | надземная | - | 60/40°С | 1,0 | 4591,90 |
| 2 |  | 57 | 8,5 | 32 | 8,5 | минвата | 1990-1997гг. | надземная | - | 60/40°С | 1,0 | 265,88 |
| 3 |  | 48 | 146,8 | 25 | 146,8 | минвата | с 2004 г. | надземная | - | 60/40°С | 1,0 | 3531,71 |
| Итого |  |  | 302,1 |  | 302,1 |  |  |  |  |  |  | 8389,49 |
| Итого по предприятию |  |  | 3214,6 |  | 3214,6 |  |  |  |  |  |  | 211689.87 |

1.6 Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведен в таблице 1.6.1

Таблица 1.6.1

Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч

| № п/п | Показатели баланса | д. Новинки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |
| 1.1. | располагаемая мощность котлов | 5,4 |
| 1.2. | резервная тепловая мощность | 2,7 |
|  | итого приход | 2,7 |
| 2 | Расход: |  |
| 2.1. | тепловые нагрузки потребителей | 0,75 |
| 2.2. | сетевые потери | 1335,49 |
| 2.3. | затраты на собственные нужды | - |
| 2.4. | тепловая нагрузка на котлы | 0,75 |
|  | резерв тепловой мощности | 1,95 |

Как следует из приведенного баланса, теоретически у теплоснабжающей организации имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов.

1.7 Балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения котельных д. Новинки ООО «Жилкомсервис» приведен в таблице 1.7.1. В балансе учтено наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельной, а также объем теплоносителя в системах теплопотребления потребителей.

Таблица 1.7.1

Существующий баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, м3

| № п/п | Показатели баланса | д. Новинки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок, м3 |  |
| 1.2. | из водопровода сырой воды, м3 | 233,42 |
|  | итого приход | 233,42 |
| 2 | Расход: |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 16,37 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | - |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5328 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | - |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 233,42 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,591 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | - |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 233,42 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 16,37 |
| 2.10 | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 217,05 |
| 2.11 | Нормативные затраты на подпитку теплосетей, тыс. руб./год | 68,02 |

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя, м3, определяются по формуле:

(6)

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок в пределах 0,25 % среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления, м3/ч·м3;

Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления, м3;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в течение года, ч;

mу.н.год - среднечасовая за год норма потерь теплоносителя, обусловленных его утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости тепловых сетей и присоединенных к ним систем теплопотребления, м3, определяется формулой:

(7)

где Vo и Vs - емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в отопительном и неотопительном периодах, м3;

no и ns - продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и неотопительном периодах, ч.

Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины:

(8)

где vdi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км; принимается по таблице 6 Правил;

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км

Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется по формуле:

(9)

где v - удельный объем системы теплопотребления, м3·ч/Гкал; принимается по таблице 7 Правил в зависимости от вида нагревательных приборов, которыми оснащена система, и температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии, принятого в системе теплоснабжения;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

Тепловые нагрузки и объем тепловых сетей теплоснабжающей организации д. Новинки ООО «Жилкомсервис» в перспективе изменению не подлежат, и до 2027 года баланс теплоносителя в системах теплоснабжения будет иметь вид, приведенный в таблице 1.7.1.

Градостроительным планом предусматривается увеличение тепловых нагрузок только в индивидуальном жилом секторе. Динамика роста тепловых нагрузок приведена в таблице 2.2.1.

Перспективный баланс теплоносителя приведен в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2

Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения д. Новинки ООО «Жилкомсервис», м3

| № п/п | Показатели баланса | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | из водопровода сырой воды | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 |
|  | итого приход | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 2.2. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 2.6. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 |
|  | Нормативные затраты на подпитку теплосетей т. руб./год | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 68,02 |

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливные балансы источников тепловой энергии за 2013 год приведены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1.

| Топливные балансы источников тепловой энергии |  |
| --- | --- |

| Организация (орг.-правовая форма; наименование; местонахождение) | Тип теплоно-сителя | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, (т; м3) | Потери тепловой энергии, Гкал | Расход эл. энергии, кВт ч |
| Теплоноситель - вода |  |  |  |  |
| ООО«Жилкомсервис» д. Новинки | вода | 263,90 | 487,95 | 0,00 |
| ВСЕГО | вода | 263,90 | 487,95 | 0,00 |

1.9 Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивают такие факторы, как

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов;

- наличие резерва подогревателей ГВС на котельных;

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие вывод:

основное и вспомогательное оборудование муниципальных котельных д. Новинки имеет значительный износ, поэтому техническое состояние можно признать малонадёжным.

1.10 Управляемость систем теплоснабжения

В соответствии со статьей 6. ФЗ-190 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся:

1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

3) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

4) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;

5) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

6) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Управление системой теплоснабжения производит администрация Нерехтского муниципального района. Для оперативного решения вопросов создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения района, в том числе по ликвидации повреждений, инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями района.

В д. Новинки ООО «Жилкомсервис» создана собственная аварийно- диспетчерская служба (АДС), в которой осуществляют дежурство по графику руководители и специалисты предприятия.

Контроль за работой и состоянием систем теплоснабжения осуществляет также глава сельского поселения.

1.11 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций приведены в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций за период 2013-2015гг, Гкал/год

|  |  | Тип теплоносителя, его параметра |  | Отпуск тепловой энергии в сеть, Ткал. |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), Ткал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения |  | отчетные |  |  | плановые |  |  |  | отчетные |  | плановые |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год |  | 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | период регулирования | 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Период регулирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| д. Новинки* | закрытая | вода | 3893,21 |  | 3622,24 | 4956,00 | 4956,00 | 4956,00 | 4473,95 | 2646,42 | 2286,74 | 3986,00 | 3986,00 | 3986,00 | 3986,00 |
| ИТОГО |  | горячая вода | 3893,21 |  | 3622,24 | 4956,00 | 4956,00 | 4956,00 | 4473,95 | 2646,42 | 2286,74 | 3986,00 | 3986,00 | 3986,00 | 3986,00 |

Таблица 1.11.2

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций, Гкал/год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Газ |  | Мазут | Уголь | Торф | Топливо |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природный газ | Сжиженный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | печное |  | дизельное | дрова | Эл.энергия |
| 4.1 | Расход топлива на производство тепловой энергии | т у.т. | 600,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Годовая выработка тепловой энергии за счет топлива | Гкал | 3741,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ технико-экономических показателей позволяет сделать следующие выводы:

- фактические значения производства, отпуска и реализации тепловой энергии по котельной д. Новинки ООО «Жилкомсервис» Горковского сельского поселения  выше расчетно-плановых, основанных на реальных тепловых нагрузках, предъявляемые к оплате объемы отпущенной тепловой энергии соответствуют отпущенной тепловой энергии.

Рисунок 1.11.1 – Диаграмма структуры производства тепловой энергии котельной д. Новинки

1.12 Тарифы на тепловую энергию и воду

Установленные на 2013 год тарифы на тепловую энергию и воду приведены в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для  ООО «Жилкомсервис» в период с 2013 по 2015 год, руб./Гкал

| Наименование теплоснабжающих организаций | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 | с 01.01.2015 | с 01.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилкомсервис» | 2106,28 | 2378,64 | 2378,64 | 2436,34 | 2436,34 | 2529,28 |
| ООО Жилкомсервис |  |  | Г ВС |  |  |  |
| Компонент холодная Вода (руб/м.куб) |  |  | 7,32 | 7,67 | 7,67 | 8,44 |
| Компонент на тепловую энергию |  |  | 2378,64 | 2436,34 | 2436,34 | 2529,28 |

Рисунок 1.12.1 – Динамика изменения тарифов на тепловую энергию

1.13 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского  поселения

ООО «Жилкомсервис Горковского сельского поселения

Котельная д. Новинки

- Малое значение подключенной тепловой нагрузки на котельную.

- Износ  водоподготовительного оборудования в котельной, в результате внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортной теплопроизводительности, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки эксплуатации котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

- Значительный физический износ тепловых сетей и тепловой изоляции, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям.

- Износ котельного оборудования, следовательно сверхплановые затраты на приобретение топлива, сверхнормативные затраты электрической энергии.

2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии. Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану

Структура существующих тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии приведена в таблицах 1.5.1, 1.5.2. Увеличение этих нагрузок согласно градостроительному плану в ближайшей и отдаленной перспективе не ожидается.

Уменьшение тепловых нагрузок котельной д. Новинки не планируется, т.к. приведёт к росту тарифа на тепловую энергию для потребителей и понижению энергоэффективности теплоснабжения. Перевод на индивидуальное отопление зданий, домов, квартир в МКЖД не планируется.

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Площадь квартир в домах с индивидуальным  теплоснабжением составляет 868 м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 300 м2/год. Для одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление составляет 120 кДж/(м2*оС*сут.) или 186,3 кВт*ч/м2 (1кДж=0,278Вт*ч, для Кинешемского района  градусо-сутки отопительного периода ГСОП = 222*(20+3,9) = 5305,8

Дополнительное потребление тепловой энергии может быть рассчитано по формуле:

ΔQ = Qо от.*nот.*(tвн.-tср.от.)/(tвн.-tр.)+QгвсГкал/год                                         (5)

| где Qо от. | расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| nот. - | продолжительность отопительного периода, ч; |
| tвн. - | расчетная средняя температура воздуха в помещениях, оС; |
| tср.от. - | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| tр - | расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| Qгвс - | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/год; |

Потребление тепловой энергии на ГВС может быть рассчитано по формуле:

Qгвс = gгв*nпотр.*nгвс *qгв/1000   Гкал/год                                                    (6)

| где gгв - | норма потребления горячей воды на 1 чел. л/сут., gгв = 105 л/сут.; |
| --- | --- |
| nпотр. - | число потребителей (жителей), чел.; |
| qгв- | количество тепловой энергии для нагрева 1 м3 воды, Гкал; принимается qгв= 0,05 Гкал/м3 |
| nгвс- | период ГВС, сут./год; принимается nгвс= 350 сут./год |

Количество жителей может быть определено из факта площади на 1 жителя, принимаемой 35,4 м2/чел.

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС может быть определена по потреблению воды в час наибольшего водопотребления gгвmax:

Qогвс = gгвmax*nпотр.*qгв/1000   Гкал/ч

принимается  gгвmax = 10 л/ч.

Для всего прироста площадей индивидуальной застройки увеличение потребления тепловой энергии на отопление будет составлять:

ΔQинд.от.= 186,3*300 = 55,89 МВт*ч/год= 48,07 Гкал/год.

Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 48,07 /5328=0,009 Гкал/ч;

Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 0,009*(19+31)/(19+3,9) = 0,0197 Гкал/ч;

При средней обеспеченности жилой площадью 35,4 м2/чел. увеличение числа жителей в индивидуальных домах составит: 300/35,4 = 9 чел./год.

Увеличение потребления горячей воды составит:

ΔVг. = 105*9=945 л/сут. = 0,945 м3/сут. = 330,75 м3/год,

Что соответствует увеличению потребления тепловой энергии ГВС на величину:

ΔQгвс= 330,75*0,05 = 16,5 Гкал/год.

Прирост тепловой нагрузки на ГВС в час наибольшего водопотребления составит:

ΔQ0гвс = 10*9*0,05/1000 = 0,0045 Гкал/ч

Ежегодный прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление и ГВС составит:

ΔQ0инд.от.+ГВС = 0,0197+0,0045= 0,0242Гкал/ч

В абсолютном выражении прирост потребления тепловой энергии составит:

ΔQинд.от.+ГВС = 48,07+16,5= 64,57 Гкал/год

Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Qинд.от. = 186,3*39400 = 7340,22  МВт*ч/год = 6312,59  Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Q0инд.от. = (6312,59/5328)*(19+31)/(19+3,9) = 2,59 Гкал/ч.

При отсутствии газовых водонагревателей горячее водоснабжение индивидуального жилого фонда не производится.

Исходные данные и результаты вычислений перспективного потребления тепловой энергии приведено в таблице 2.2.1

2.1.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя

Поскольку увеличения потребителей к источнику тепловой энергии не предвидится, то нормативные потери теплоносителя останутся на прежнем уровне. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя приведены в таблице 1.7.2.

2.2 Расчет перспективного потребления тепловой энергии

Таблица 2.2.1

| Показатели | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Площадь жилых помещений в инд. домах, тыс. м2 | 39,400 | 39,700 | 40,000 | 40,300 | 40,600 | 40,900 | 41,200 | 41,500 | 41,800 | 42,100 | 42,400 | 42,700 | 43,000 | 43,300 | 43,600 |
| Количество жителей в инд. домах, чел | 1242 | 1251 | 1260 | 1269 | 1278 | 1287 | 1296 | 1305 | 1314 | 1323 | 1332 | 1341 | 1350 | 1359 | 1368 |
| Потребление тепловой энергии от котельных, Гкал/год | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 |
| Расчетные тепловые нагрузки суммарные, Гкал/ч | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 |
| Увеличение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/год | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/год | 10731,7 | 10779,8 | 10827,9 | 10876,0 | 10924,1 | 10972,2 | 11020,3 | 11068,4 | 11116,5 | 11164,6 | 11212,7 | 11260,8 | 11308,9 | 11357,0 | 11405,1 |
| Перспективное потреб-ление тепловой энергии всего, Гкал/год | 10731,7 | 10779,8 | 10827,9 | 10876,0 | 10924,1 | 10972,2 | 11020,3 | 11068,4 | 11116,5 | 11164,6 | 11212,7 | 11260,8 | 11308,9 | 11357,0 | 11405,1 |
| в т.ч. потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с центральным отоплением | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 | 4414,7 |
| в инд. секторе | 6317,0 | 6365,1 | 6413,2 | 6461,3 | 6509,4 | 6557,5 | 6605,6 | 6653,7 | 6701,8 | 6749,9 | 6798,0 | 6846,1 | 6894,2 | 6942,3 | 6990,4 |

3 Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя

3.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, Гкал/ч

Таблица 3.1.1

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ТВТ Татарского сельского поселения» | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 |
| Итого приход тепловой мощности | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 | 4,447 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Татарское | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 | +1,144 |

| Показатели баланса | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ТВТ Татарского сельского поселения» | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| Итого приход тепловой мощности | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная п. Рудино | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 | +2,461 |

3.2 Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии

Цель гидравлического расчета выводных участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

Gр = gр*Qо ,т/ч                                                                            (7)

где  gр  - удельный расход теплоносителя, т/ч*(Гкал/ч); составляет:

- для температурного сетевого графика 95/70оС gр  = 40 т/ч*(Гкал/ч);

Qо- суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч; принимается из таблицы 2.1.1 с учетом сетевых потерь тепловой энергии, значение которых принимается из таблицы 1.6.1.

Требуемый диаметр вывода, мм рассчитывается по формуле:

Др = 1000*√(4*Gр/(3,14*1,3*3600)) мм;                                                               (8)

где 1,3 — допустимая скорость течения сетевой воды в трубопроводах, м/с;

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов | Сетевой график, оС | Расчетная тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Требуемый диаметр вывода, мм | Фактический диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Новинки | 95/70 | 1,940 | 77,61 | 165,72 | 250 |

Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

По котельной д. Новинки  диаметр вывода  завышен, что следует учитывать при перекладке головных и промежуточных участков теплосетей по причине их износа.

4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей

ООО «Жилкомсервис» Горковского сельского поселения»:

- реальный КПД котлов значительно ниже паспортных ;

- повышенные тепловые потери в тепловых сетях в связи с износом тепловой изоляции

Абсолютные и удельные расходы электроэнергии на производство теплоты приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Удельный расход электроэнергии на производство теплоты

| Наименование теплоснабжающих организаций | Вид показателя | Производство тепловой энергии, Гкал | Потребление электроэнергии, кВт*ч | Удельный расход электроэнергии на производство теплоты, кВт*ч/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Новинки | План | 4551,42 | 245936 | 54,04 |
|  | Факт | 4814,00 | 242124 | 50,30 |

При отраслевом нормативе расхода электроэнергии на производство тепловой энергии в 20 кВт*ч/Гкал в ООО «Жилкомсервис» фактический значительно превышает это норматив.  Причина заключается в том, что сетевые насосы котельных завышены по подаче, напору и в целом по мощности. Отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей требует увеличения параметров сетевых насосов, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение удаленных потребителей. Малые тепловые нагрузки, а следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии, сверхплановые затраты на приобретение топлива, сверхнормативные затраты электрической энергии и другие факторы обуславливают себестоимость и тариф на тепловую энергию от муниципальных котельных на высоком уровне.

4.2 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности, т.е. в пределах теплосетевого хозяйства, эксплуатируемого ООО «Жилкомсервис».

Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций определяет руководство этих предприятий и организаций.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится.

Не планируется также и застройка новых микрорайонов.

Стратегическими направлениями в реконструкции котельных должны стать:

Д. Новинки

- реконструкция котельной с установкой 4-х котлов по 1,0 МВт;

- наладка (замена) системы водоподготовки;

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Замена тепловой изоляции с применением современных эффективных теплоизоляционных материалов и выполненная в соответствии со СНиП 41-03-2003  «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» позволит уменьшить тепловые потери в теплосетях котельных, как минимум, на 40%.

Цены на теплоизоляционный материал – полуцилиндры из ППУ от регионального поставщика приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Цены на полуцилиндры из ППУ, руб./м

| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина теплоизоляции, мм | Без покрытия | Покрытие фольга |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 40 | 166 | 178 |
| 45 | 40 | 183 | 191 |
| 57 | 40 | 188 | 206 |
| 76 | 40 | 224 | 243 |
| 89 | 40 | 240 | 264 |
| 108 | 40/50 | 260/330 | 285/362 |
| 114 | 40 | 264 | 292 |
| 133 | 40 | 284 | 317 |
| 159 | 40 | 310 | 347 |

Затраты на вспомогательные изоляционные материалы (антикоррозионная мастика, клей, бандажная лента, ПВХ-пленка) принимаются в размере 20% от стоимости теплоизоляции. Трудозатраты на проведение теплоизоляционных работ не учитываются, поскольку работы должны выполняться эксплуатационным персоналом в порядке текущей эксплуатации.

При проведении работ по замене теплоизоляции старая теплоизоляция удаляется, трубы очищаются от ржавчины и покрываются антикоррозионной мастикой. На элемент теплоизоляции (скорлупу) применяется не менее 3-х хомутов: 2 хомута по краям и 1 хомут по середине скорлупы.

Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует установить регулирующую арматуру: дисковые затворы или шаровые краны. По переносному расходомеру с помощью регулирующей арматуры выставляется требуемый расход теплоносителя, который должен быть не менее расчетного, но и не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей.

Расчет эффективности реконструкции котельных МУП «ТВТ Татарского сельского поселения» приведен в таблицах 4.2.2 – 4.2.3

Все тепловые сети подлежат наладке гидравлического режима. В соответствии с Прейскурантом №26-05-204-01, ч.3, книга 2 «Наладка энергетического оборудования» и утвержденным индексом к данному прейскуранту в размере 48,3 общая стоимость работ по расчету гидравлического режима и оказанию помощи по его внедрению будет составлять 144,7 тыс. руб. Эти необходимые затраты также следует учитывать при определении объема инвестиций и их эффективности.

Таблица 4.2.2

Расчет эффективности реконструкции котельных

МУП «ТВТ Татарского сельского поселения». Сводная таблица.

|  | Мероприятие | Котельная д. Татарское | Котельная с. Рудино |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. | тыс. руб. |
| 1 | Затраты на газификацию котельной |  | 350,0 |
| 2 | Затраты по реконструкции котельной с заменой котлов | 12000,0 | 800,0 |
| 3 | Затраты по реконструкции теплосетей | 35000,0 |  |
| 4 | Затраты по замене теплоизоляции |  | 90,0 |
| 5 | Система водоподготовки котельной | 150,0 | 150,0 |
| 6 | Затраты на наладку тепловых сетей | 144,7 |  |
|  | Всего: | 47294,7 | 1390,0 |

Таблица 4.2.3

| Наименование котельной | Всего затрат | Сокращение потребления электроэнергии | Сокращение потребления топлива |  | Всего сокращение | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб./год | ту.т./год | тыс. руб./год. | тыс. руб./год | лет |
| Котельная д. Татарское | 47294,7 | 493,9 | 170 | 591,30 | 1085,20 | 43,6 |
| Котельная п. Рудино | 1390,0 | 66,9 | 15 | 52,17 | 119,07 | 11,7 |
| Всего: | 48684,7 | 560,8 | 185 | 643,48 | 1204,28 | 40,4 |

Суммарный объем инвестиций по котельным Волжского сельского поселения оценивается в сумму:

47294,7+1390,0=48684,7 тыс. руб.

Простой срок окупаемости затрат составит:

Ток. = 48684,7/1204,28=40,4 года.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от котельной

ООО «Жилкомсервис» д.Новинки

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь состоит из расчета нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной и сравнении его с заданным уровнем потерь в тепловых сетях

| МУП «ТВТ Татарского сельского поселения» | Нормативные тепловые потери через тепловую изоляцию Гкал/год | Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал/год | Заданный уровень потерь в тепловых сетях % | Доля потерь тепловой энергии, % | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Новинки | 1335,49 | 3744,32 | 18,6 | 35,6 | система является неэнергоэффективной, радиус теплоснабжения превышает заданный уровень потерь. |

Для включения в расчет тарифа всего объема реальных тепловых потерь теплоснабжающей организации необходимо выполнить расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и приложить этот расчет к расчету тарифа.

5 Оценка надежности и безопасности теплоснабжения

5.1 Сведения об отказах в системах теплоснабжения

В базовом 2015 году отключений участков тепловых сетей и потребителей не было.

5.2 Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

В соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические  рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» интенсивность отказов (р) определяется за год по следующей зависимости:

p = Мот * nот / tп*Mn                                                         (21)

где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе (кв. м);

nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч);

tп*Mn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из n участков, представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину.

Для ООО «Жилкомсервис» материальная характеристика всех участков тепловой сети составляет

| МУП «ТВТ Татарского сельского поселения» | Значение материальной характеристики тепловых сетей, м2 | Интенсивность отказов (р) | Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Новинки | 3321,0 | 0 | 0 |

.

Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:

q=Qав/Q							(15)

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал;

Q - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал.

Для оценки надежности систем коммунального теплоснабжения могут использоваться  частные и общие критерии, характеризующие состояние электро-, водо-, топливоснабжения источников тепла, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной (Гкал/ч):

до 5,0                   - Кэ = 0,8;

5,0 - 20                 - Кэ = 0,7;

свыше 20 Гкал/ч  - Кэ = 0,6.

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной (Гкал/ч):

до 5,0                - Кв = 0,8;

5,0 - 20              - Кв = 0,7;

свыше 20           - Кв = 0,6.

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива;

• при мощности отопительной котельной (Гкал/ч):

до 5,0            - Кт = 1,0;

5,0 - 20          - Кт = 0,7;

свыше 20      - Кт = 0,5.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10                 - Кб = 1,0;

10 - 20               - Кб = 0,8;

20 - 30               - Кб - 0,6;

свыше 30           - Кб = 0,3.

Одно из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения - резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) вычисляется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%) подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

90 - 100           - Кр = 1,0;

70 - 90             - Кр = 0,7;

50 - 70             - Кр = 0,5;

30 - 50             - Кр = 0,3;

менее 30         - Кр = 0,2.

Согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" при проектировании тепловых сетей подземной прокладки в непроходных каналах и при бесканальной прокладке должно предусматриваться резервирование подачи тепла в зависимости от климатических условий и диаметров трубопроводов (табл. 7.2.1).

Таблица 7.2.1

| Минимальный диаметр трубопровода, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10°С | -20°С | -30°С | -40°С | -50°С |
|  | Допускаемое снижение подачи тепла, % |  |  |  |  |
| 300 | х* | х | х | х | 50 |
| 400 | х | х | х | 50 | 60 |
| 500 | х | х | 50 | 60 | 70 |
| 600 | х | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 700 и более | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

*резервирование не требуется

Рекомендуется предусматривать 100%-ное резервирование (с отнесением к потребителям тепла первой категории) жилых микрорайонов в городах (населенных пунктах) при расчетных температурах наружного воздуха для проектирования отопления:

| Температура наружного воздуха, °С | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
| Ниже -40 | До 2,0 |
| -40 - -31 | 2,0 - 5,0 |
| -30 - -21 | 5,0 - 10,0 |
| -20 - -11 | 10,0 - 20,0 |
| Выше -10 | 20,0 - 50,0 |

При нескольких источниках тепла должна быть проанализирована возможность работы их на единую тепловую сеть. В случае аварии на одном из источников тепла имеется возможность частичного обеспечения потребителей тепловой энергией из единой тепловой сети за счет других источников тепла.

Надежность системы теплоснабжения может быть повышена устройством перемычек между магистральными сетями, проложенными радиально от одного или разных источников теплоты.

Перемычки используются как в нормальном, так и в аварийном режимах работы. Они позволяют обеспечить беспрерывное теплоснабжение и значительно снизить недоотпуск тепла при аварии. Количество и диаметры перемычек определяются исходя из режима резервирования при сниженном расходе теплоносителя в соответствии с данными табл. 1.7.1.

При переходе на крупные источники тепла мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, целесообразно оставлять в резерве.

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

| Доля ветхих сетей, % | Коэффициент Кс |
| --- | --- |
| До 10 | 1,0 |
| 10 - 20 | 0,8 |
| 20 - 30 | 0,6 |
| Свыше 30 | 0,5 |

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

(16)

Где n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) определяется:

(17)

где ,  - значения показателей надежности систем теплоснабжения кварталов, микрорайонов города;

Q1, Qn- расчетные тепловые нагрузки потребителей кварталов, микрорайонов города.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные    - более 0,9;

• надежные                - 0,75 - 0,89;

• малонадежные        - 0,5 - 0,74;

• ненадежные            - менее 0,5.

Таблица 5.2.2

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации, теплоисточников | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Новинки | 1,9858 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,73 |

Вывод: системы теплоснабжения ООО «Жилкомсервис» д.Новинки оценивается как малонадёжная.

6 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

6.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности систем теплоснабжения д.Новинки приведены в разделе 4 и 5. сводные результаты расчетов приведены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Период внедрения, годы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «ТВТ Татарского сельского поселения» |  |  |  |
| Реконструкция котельной д. Новинки | 8000,0 | 2016 г. | Снижение потребления энергоресурсов |
| Реконструкция теплосетей котельной д. НОвинки | 11000,0 | 2016 г. | Снижение тепловых потерь |
| Система водоподготовки котельной д. Новинки | 150,0 | 2016 г. | Увеличить сроки службы систем теплоснабжения |
| Наладка тепловых сетей | 144,7 | 2015 г. | Снижение тепловых потерь |
| Итого | 19294,7 |  |  |

Как следует из таблицы 8.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 19294,7 тыс. руб.

6.2 Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

При существующем техническом и технологическом уровне основная теплоснабжающая организация муниципального района – ООО «Жилкомсервис» не имеет собственных средств для проведения модернизации и реконструкции.

Не располагают средствами также и арендодатели теплоснабжающих организаций: администрации сельских поселений и администрация муниципального района.

Небольшие по объемам работы по замене и ремонту отдельных участков тепловых сетей эксплуатирующие организации могут выполнить в счет арендной платы.

Проведения всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения Горковского сельского поселения реально возможно только с привлечением средств частных инвесторов в рамках формы возврата вложенных средств через механизм инвестиционного проекта.

Другим обязательным условием инвесторов является закрепление в собственность построенных или реконструированных объектов.

В отношении муниципальных объектов коммунальной теплоэнергетики федеральным законодательством наложен запрет на их приватизацию. Однако, администрации муниципального района и сельских поселений может решить вопрос о закреплении реконструированных объектов в собственность инвестора путем списания отработавшего свой ресурс оборудования котельных, перевода здания котельной в разряд непроизводственных объектов и продаже его инвестору по договору инвестирования. При этом тепловые сети от котельных остаются в собственности муниципалитета, передаются эксплуатирующей организации инвестора в долгосрочную аренду и являются одним из гарантов исполнения инвестором своих обязательств. В дальнейшем по мере реконструкции тепловых сетей они по участкам будут списываться, как отработавшие свой ресурс, а инвестор на их место будет прокладывать новые участки с использованием современных энергоэффективных технологий. Муниципалитет, как собственник тепловых сетей, обязан софинансировать работы по их реконструкции и замене отдельных участков, или компенсировать эксплуатирующей организации затраты по проведению этих работ за счет части арендной платы.

Инвесторами проекта реконструкции систем теплоснабжения Волжского сельского поселения могут стать:

- фонд энергосбережения Ивановской области;

- федеральный бюджет в форме государственных субсидий на реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- частные инвесторы в форме инвестиционного проекта;

- частные инвесторы в форме энергосервисного контракта.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований и технических заданий на проектирование. Все эти работы должны проводиться в короткие сроки и на высоком профессиональном уровне. Для проведения работ по подготовке инвестпроектов в регионе должна быть энерго-инженеринговая компания – оператор проекта.

6.3 Расчет эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Ток. = Зсумм./Эсумм , лет						 (18)

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем автоматизации;

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.

Таблица 6.3.1

Расчет эффективности инвестиций

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной д. Новинки | 8000,0 |  |  |
| Реконструкция теплосетей котельной д. НОвинки | 11000,0 |  |  |
| Система водоподготовки котельной д. Новинки | 150,0 |  |  |
| Наладка тепловых сетей | 144,7 |  |  |
| Итого | 19294,7 | 1204,28 | 16 |

Как следует из приведенных в таблице 6.3.1 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения Волжского сельского поселения составляет 16 лет, что является не привлекательным для инвесторов.

7 Сведения о бесхозяйных тепловых сетях

Все тепловые сети и их котельные, находящиеся на территории Горковского сельского поселения, были переданы администрации сельского поселения от администрации муниципального района. В свою очередь администрация сельского поселения передала их в аренду и в эксплуатационную ответственность теплоснабжающей организации.

В процессе эксплуатации теплосетевого хозяйства бесхозяйных тепловых сетей не установлено. Если в процессе эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям.

8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации является теплоснабжающая организация – ООО «Жилкомсервис». ООО «Жилкомсервис» целесообразно сохранить в качестве теплоснабжающей организации по эксплуатации котельных и тепловых сетей сельского поселения.

Создание единой теплоснабжающей организации позволит:

- повысить уровень управления системой теплоснабжения муниципального района;

- повысить уровень технической эксплуатации котельных и тепловых сетей поселения;

- создать единую аварийно-диспетчерскую службу;

- замедлить рост тарифов на тепловую энергию и снизить затраты бюджета на дотации и меры социальной поддержки населения;

- повысить надежность и качество услуг по теплоснабжению потребителей;

- подготовить реальные инвестиционные проекты и привлечь средства инвесторов в реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации может быть принято в процессе рассмотрения настоящего документа руководством сельского поселения и муниципального района.

Список использованной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ«О теплоснабжении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Утверждены Постановлением Правительства РФ №306 от 23.05.2006г.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Утверждены Минтопэнерго РФ12.09.95г.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждены Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных. Утверждены Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДК 1-01.2002 Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве.

- Методические рекомендации и типовые программы энергетических обследований систем коммунального энергоснабжения.УтвержденыГосстроем России (приказ № 202 от 10.06.2003).

- МДК 4-03.2001. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-3.2000. Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- МДС 13-12.2000. Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

.